## Лист1
Тепловой расчет двухтрубной тепловой сети трубопровод ИЗОЛА ТА95 63/110 |  | Тепловой расчет двухтрубной тепловой сети на примере труб ИЗОЛА-ТА95 | [13 empty] | Изола ТА95 |  | d1= | d2= | d3= | d4=
| D Внутренний |  | d1= | 0.129 | Лямда Рех |  | 0.35 | [8 empty] | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Линейная плотность теплового потока через | D Напор . Трубы |  | d2= | 0.144 | Лямда ППУ |  | 0.032 |  | За расчетную температуру теплоносителя водяных тепловых | [6 empty] | 40/90 | 31 | 0.032 | 0.04 | 0.09 | 0.094
цилиндрическую теплоизолированную конструкцию | D Изоляции |  | d3= | 0.2 | Лямда ПЭ |  | 0.43 |  | сетей в соответствии с п.6.1.6 СНиП 41-03-2003 принимают: | [6 empty] | 40/110 | 31 | 0.032 | 0.04 | 0.108 | 0.112
(тепловые потери) q Вт/м, определяются [1] по уравнению: | D Оболочки |  | d4= | 0.202 | Лямда грунта |  | 0.8 |  | – для подающего трубопровода при переменной темпера- | [6 empty] | 50/90 | 35 | 0.0405 | 0.0477 | 0.09 | 0.094
[5 empty] | Глубина прокладки |  | 0.9 |  | туре сетевой воды и качественном регулировании – |  |  |  |  | 65 | °С | 50/110 | 35 | 0.0405 | 0.0477 | 0.108 | 0.112
[9 empty] | – для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей - |  |  |  |  | 50 | °С. | 63/110 | 41 | 0.0505 | 0.0585 | 0.108 | 0.112
[16 empty] | 63/125 | 41 | 0.0505 | 0.0585 | 0.122 | 0.126
[16 empty] | 75/125 | 45 | 0.0603 | 0.0695 | 0.122 | 0.126
|  | R стенки трубы |  |  | 0.050046 | м⋅град/Вт: | [9 empty] | 75/140 | 45 | 0.0603 | 0.0695 | 0.138 | 0.142
где: в числителе – разность между температурой среды |  | R тепловой изоляции |  |  | 1.6347 | м⋅град/Вт: | [9 empty] | 90/140 | 49 | 0.072 | 0.084 | 0.138 | 0.142
внутри изолируемого оборудования и температурой |  | R наружней оболочки |  |  | 0.0036848 | м⋅град/Вт: |  |  | Примечание к использованию | [6 empty] | 90/160 | 49 | 0.072 | 0.084 | 0.158 | 0.162
охлаждающей среды (температурный напор), °С; в зна- |  | R грунта |  |  | 0.5727 | м⋅град/Вт: |  |  | Выбрать типоразмер и внести значение : | [6 empty] | 110/160 | 49 | 0.088 | 0.101 | 0.158 | 0.162
менателе – сумма линейных термических сопротивлений всех | [15 empty] | 110/180 | 49 | 0.088 | 0.101 | 0.18 | 0.184
слоев многослойной конструкции теплопровода, а также | [15 empty] | 140/180 | 56 | 0.1128 | 0.127 | 0.18 | 0.184
теплоотдача от транспортируемой среды к внутренней |  | ΣR | = | 2.2611 | м⋅град/Вт: |  |  |  | Глубина прокладки |  |  | 0.9 | м |  |  | 140/200 | 56 | 0.1128 | 0.127 | 0.2 | 0.202
поверхности и теплоотдача от наружной поверхности в | [8 empty] | Средняя температура грунта в регионе |  |  | 4.1 | С° |  |  | 160/200 | 63 | 0.129 | 0.144 | 0.2 | 0.202
окружающую среду, м⋅град/Вт. |  | K | = | 0.44226 | Вт/м/С° |  |  |  | Длинна трассы тепловой сети |  |  | 1 | м
Величина:
Для одной трубы
|  | q= | 26.9337 | Вт/м
|  | Для двухтрубной тепловой сети 1,77q | [5 empty] | Потери тепла при длинне тепловой сети = |  |  |  | 1 | м
[10 empty] | Однотрубная | q= | 26.9337 | Вт
является линейным (на единицу длины трубопровода) |  | q= | 47.6727 | Вт/м | [5 empty] | Двухтрубная | q= | 47.6727 | Вт
коэффициентом теплопередачи К [Вт/м/град], и после ее | Норма по СНиП |  | 63 | Вт/м
определения тепловые потери определяются очевидным
уравнением:
Для расчета отдельных составляющих суммы термических
сопротивлений используются следующие уравнения:
– линейное термическое сопротивление теплоотдаче
от транспортируемой среды к внутренней стенке трубы,
м⋅град/Вт:
Термическое сопротивление теплоотдаче от внутренней
среды к внутренней поверхности трубы для жидких и даже
газообразных сред по сравнению с термическим сопротив-
лением кондуктивному переносу тепла в изоляции состав-
ляет весьма малую величину и может не учитываться [1].
– линейное термическое сопротивление стенки внутренней
трубы, м⋅град/Вт:
– линейное термическое сопротивление изоляции, м град/Вт:
– линейное термическое сопротивление стенки внешней
оболочки, м⋅град/Вт:
Rн – линейное термическое сопротивление теплоотдачи во
внешнюю среду. Именно этой составляющей (Rн) величина К
несколько отличается при различных способах прокладки
трубопровода.
Для трубопровода, проложенного на открытом воздухе и в
канале:
где различие между каналом и открытым воздухом
определяется отличающейся величиной коэффициента
теплоотдачи αн.
Для трубопровода, проложенного в грунте на глубине Н до
оси трубопровода, линейное термическое сопротивление
полуограниченного массива грунта рассчитывается по
формуле:
Пример расчета:
Труба из сшитого полиэтилена (λ1 = 0,35 Вт/м/°С) внутренним
диаметром d1 = 50,5 мм и наружным диаметром d2 = 58,5 мм
покрыта слоем изоляции ППУ (λи = 0,032 Вт/м/°С). Толщина
изоляции 25 мм, что означает d3 = 108 мм. Поверх изо-
ляции положен защитный слой толщиной 2 мм (d4 = 112 мм)
из полиэтилена низкой плотности (λ2 = 0,43 Вт/м/°С). Труба
может быть проложена на открытом воздухе при умеренной
ветровой нагрузке (αн = 26 Вт/м2/°С [1]), либо в непроходном
канале (αн = 10 Вт/м2/°С [1]), либо в грунте (λ г = 0,8 Вт/м/°С [1])
на глубине 1,4 м (Н = 1,4+0,1 =1,5 м)
Таким образом, собственное линейное термическое
сопротивление теплоизолированного трубопровода равно:
Rтр = 3,1312 м⋅град/Вт
Для трех условий прокладки трубопровода имеем
дополнительные значения линейных термических
сопротивлений:
Подземная прокладка
Rн = 0,7923 м⋅град/Вт
ΣR = 0,7923 + 3,1312 = 3,9532 м⋅град/Вт
тогда К = 1/3,9532 = 0,2549 Вт/м/°С
Приведеные значения линейного (на единицу дли-
ны трубопровода) коэффициента теплопередачи К [Вт/м/°С],
рассчитанного по приведенной выше схеме, для труб новой
конструкции типа ИЗОЛА.ПРО, изготавливаемых по ТУ Завода производитепля
Трубы из сшитого полиэтилена с тепловой изоляцией из пено-
полиуретана в гофрированной полиэтиленовой оболочке».
Представленные значения К позволяют
рассчитать потери тепла в любой конкретной ситуации
прокладки трубопровода и режима его работы. Именно эти
данные в первую очередь необходимы потребителю,
которому для получения плотности теплового потока
достаточно умножить эту величину на температурный напор,
зависящий от климатических особенностей конкретного
региона. Для расчета потерь тепла трубопровода плотность
теплового потока умножается на его длину.
Полученные данные позволяют сопоставить удельные
тепловые потери с нормами плотности теплового потока,
установленными в СНиП 41-03-2003.
За расчетную температуру окружающей среды прини-
мают:
– для подземной прокладки в каналах или бесканальной –
среднюю за год температуру грунта на глубине заложения.
За расчетную температуру теплоносителя водяных тепловых
сетей в соответствии с п.6.1.6 СНиП 41-03-2003 принимают:
– для подающего трубопровода при переменной темпера-
туре сетевой воды и качественном регулировании – 65°С;
– для обратных трубопроводов водяных тепловых сетей – 50°С.
Нормы плотности теплового потока для трубопроводов
двухтрубных водяных сетей установлены в табл. 8 и 9 СНиП
41-03-2003 (для подземной канальной прокладки) и в табл.
11 и 12 (для подземной бесканальной прокладки). Первые
таблицы в обоих случаях устанавливают нормы для
трубопроводов, работающих более 5000 часов в году, вторые
таблицы – для трубопроводов, работающих менее 5000 часов
в году. В соответствии с пунктом 6.1.6 и таблицей 15
расчетная температура теплоносителя при переменной
температуре сетевой воды (для температурного режима
95/70°С) в подающем трубопроводе принимается равной
65°С, в обратном трубопроводе – 50°С. Для двух труб
одинакового проходного сечения суммарные тепловые потери
в системе 65/50 равны 1,77 q (величины из таблицы 2), и будут
меньше, если отводящая труба имеет меньший диаметр.
Расчетные показания тепловых потерь и норм
плотности теплового потока для двухтрубных водяных сетей
при различных способах прокладки и режимах эксплуатации,
удовлетворяют требованиям СНиП 41-03-2003.
Изложенные методы расчета могут быть использованы и
для других областей применения труб, транспортирую-
щих среды с повышенной температурой. Так, например, в
СНиП 41-03-2003 указано: «При проектировании тепловой
изоляции для технологических трубопроводов, прокладыва-
емых в каналах и бесканально, нормы плотности теплового
потока следует принимать как для трубопроводов, прокла-
дываемых на открытом воздухе (Табл. 2 и 3)».
Для 65°С эти нормы составляют (в знаменателе – для
трубопровода, работающего менее 5000 час/год):
- для трубы 50: qn = 15,4 / 17,6
- для трубы 63: qn = 17,6 / 20
- для трубы 75: qn = 19,9 / 22,5
- для трубы 90: qn = 21,2 / 24,8
- для трубы 110: qn = 23,5 / 27,8
- для трубы 140: qn = 26,1 / 30,7
- для трубы 160: qn = 28,7 / 33,3